## Energiebilanz
Anlage zu den Empfehlungen für die Ersatzstromversorgung von Feuerwehrhäusern Energiebilanz (Erfassung Anschlusswerte) | [5 empty] | Stand: 01.09.2021
vereinfachte Erfassung, nur Wirkleistungsangaben |  |  |  | Wirkleistung Netz [kW] | 43.58
|  |  |  | Wirkleistung Notstrom [kW] | 57.35 | Scheinleistung Notstrom [kVA] (angenommen cosw=0.8) | 71.6875
Raum | Verbraucher | Leistungsaufnahme | Gleichzeitgkeit | Gleichzeitgkeit | Leistung Netz | Notstromberechtigung | Leistung Notstrom
|  | [kW] | bei Netzbetrieb | bei Notstrombetrieb | [kW] |  | [kW]
|  | Leistungsaufnahme des Verbrauchers nach Typenschild oder Annahmewert | Gleichzeitigkeitsfaktor | Gleichzeitigkeitsfaktor Bei Verbrauchern > 3 kW gesonderte Beurteilung notwendig | errechneter Leistungsbedarf für Hausanschluss | Betrieb über Notstromversorgung bei Netzausfall | errechneter Leistungsbedarf für Generatorleistung
Allgemein | Beleuchtung | 8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | JA | 3.2
| Außenbeleuchtung | 3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | JA | 1.2
| Heizung | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | JA | 1.4
| Lüftung | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | JA | 1
| Allgemeine Verbraucher | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | JA | 0.8
Fahrzeughalle | DME-Absaugung | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | JA | 0.6
| Kompressor-Druckhaltung | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | JA | 0.6
Küche | Herd (Haushalt) | 8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | JA | 3.2
| Spülmaschine (Haushalt) | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | JA | 0.75
| Durchlauferhitzer | 21 | 0.25 | 1 | 5.25 | JA | 21
| Küchengeräte allgemein | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | JA | 0.6
Sanitärbereiche | Durchlauferhitzer Dusche D | 21 | 0.25 | 1 | 5.25 | NEIN | 0
| Durchlauferhitzer Dusche H | 21 | 0.25 | 1 | 5.25 | JA | 21
| Durchlauferhitzer Dusche H | 21 | 0.25 | 1 | 5.25 | NEIN | 0
| Durchlauferhitzer Waschbecken | 6.5 | 0.25 | 1 | 1.625 | NEIN | 0
| Durchlauferhitzer Waschbecken | 6.5 | 0.25 | 1 | 1.625 | NEIN | 0
Verwaltung | IT-Technik (USV) | 2 | 1 | 1 | 2 | JA | 2
Hauswirtschaft | Waschmaschine (Haushalt) | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.84 | NEIN | 0
| Wäschetrockner (Haushalt) | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.84 | NEIN | 0
| Durchlauferhitzer Ausgussbecken | 11.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | NEIN | 0
Erläuterungen
Die Berechnung der zur Notstromversorgung des Feuerwehrhauses erforderlichen Leistung erfolgt anhand der jeweiligen Leistungsaufnahme der verschiedenen Verbraucher sowie spezifischer Gleichzeitigkeitsfaktoren. Die Gleichzeitigkeitsfaktoren geben an, wie stark ein elektrisches System tatsächlich belastet wird. Die Faktoren beruhen hauptsächlich auf Erfahrungswerten und Entscheidungen unter Berücksichtigung des Nutzungsverhaltens.
Die Gleichzeitigkeitsfaktoren für Durchlauferhitzer werden im Gegensatz zum Netzbetrieb beim Notstrombetrieb mit 1 angegeben, da das Netz kurzzeitig überlastbar ist, das Notstromaggregat jedoch nicht.
Sind Verbraucher mit hoher Leistungsaufnahme, wie z. B. Durchlauferhitzer, im Feuerwehrhaus vorhanden, so können einzelne (z. B. Teile der Duschen) bereits bei der Planung von den NEA-versorgten Stromkreisen ausgenommen werden, wenn diese nicht unbedingt zum Betrieb des Gebäudes notwendig sind. Alternativ können solche Verbraucher beim Notstrombetrieb über einen automatischen Lastabwurf von den NEA-versorgten Stromkreisen getrennt werden. Beim Lastabwurf werden z. B. über entsprechende Schaltgeräte in der Elektroverteilung einzelne Verbraucher von der Stromversorgung getennt, sobald die Anlage im Notstrombetrieb betrieben wird.